## Contexte
Introduction
Un projet en solaire thermique collectif ne s’arrête pas à la mise en service de l’installation.
Comme le rappelle l’ensemble des outils SOCOL et notamment le guide du commissionnement (avec la Mise en Service Dynamique (MESDyn)), une installation doit avant tout être bien conçue et dimensionnée, puis mise en œuvre par un professionnel qualifié et aboutir à une mise en service dynamique documentée. Ensuite commence la vie de l’ouvrage, qui pourra garantir une production d’eau chaude sanitaire solaire pendant des décennies en étant entretenue et suivie par un professionnel compétent.
Une installation solaire, aussi bien appréhendée, conçue et installée à sa base peut se voir contrarier par des aléas, ou évènements durant son existence. Une baisse de consommation en Eau Chaude Sanitaire (ECS), un organe défaillant ou usé prématurément… peuvent impacter les performances de l’installation solaire sans que l’usager (ou Maitre d’Ouvrage) ne s’en aperçoive. L’appoint étant toujours positionné en aval du système solaire, celui-ci assure en permanence la fourniture en chaleur.
Ainsi une défaillance d’une installation solaire aura en priorité pour conséquence d’augmenter les consommations énergétiques de l’appoint mais également d’augmenter le risque de dégradations/usures de cette dernière.
Le suivi est le seul moyen de garantir le bon fonctionnement de l’installation sur la durée et de mener une exploitation cohérente avec la technologie et les économies générées.
Il faut donc : Adapter le suivi à la taille de l’installation et aux attentes du maître d’ouvrage
On peut distinguer 3 types de fonctions de suivi des installations solaires thermiques qui répondent à 3 objectifs complémentaires. Certains outils répondent à un seul des objectifs, d’autres à plusieurs.
Voici un tableau mettant en évidence les trois niveaux de surveillance avec leurs caractéristiques et actions associées :
Ce tableau clarifie les trois niveaux de surveillance, leurs objectifs, et les différentes actions qui y sont associées.

## Proposition GT SOCOL
Notions importantes préalable:
Q = Chaleur
E= Energie Primaire
Selon l'EN12977:
P = Puissance
Q= Energie
Selon En15316 -3 / -4:
Q = Chaleur
W = conso Electrique
Nomenclature En 52000-1
1ère lettre | Définie la notion d'Energie |  |  | Solaire | S
Q |  |  |  | Appoint | App
| 2nd lettre | Qualifie le "générateur" |  | Utile | U
| App |  |  | Pertes thermiques | Pr
| S | 3ème lettre | précise le type de mesure | ECS | ECS
| Pr | U |  | Bouclage | Bcl
|  |  |  | Piscine | Pis
|  |  |  | Chauffage | Ch
Qapp | Energie Appoint
QSU ecs | Energie Solaire Utile pour l'ECS
QSU bcl | Energie Solaire Utile au bouclage
QSU pis | Energie solaire Utile au chauffage du bassin de la piscine
Qpr bcl | Pertes du bouclage
Qch | Energie livrée au chauffage
Qsol | Energie solaire transmise à l'échangeur solaire (selon la RE2020)
Qpr app | Pertes de l'appoint
Fsol : fraction solaire ou taux de couverture solaire (part de solaire dans les besoin) =ESU/Qecs
Fpac : Part de production termique assurée par la PAC
Qpacsol : Energie thermique fournie par le condenseur de la PAC et envoyée vers le ballon de préchauffage
WPacSo : Energie électrique consommée par la PAC

## Glossaire
Métrologie minimale pour les bilans énergétiques | b) Appoint séparé | c) Appoint intégré | d) CESCAI | e) Appoint séparé et retour contrôlé du bouclage dans le stock solaire ou appoint | f) Stockage en eau technique
| → Un compteur d’énergie sur l’eau sanitaire aux bornes du ou des ballon(s) solaire(s). | → 1 Compteur d’énergie sur l’eau sanitaire, | → 1 compteur d’énergie sur l’eau sanitaire (mitigeur compris) | → 1 compteur d’énergie sur l’eau sanitaire | → 1 compteur d’énergie sur l’eau sanitaire
|  | + | + | +
a) Schémathèque et emplacement de la métrologie |  | 1 compteur d’énergie électrique ou hydraulique (exemple ci-dessous) | 1 compteur d’énergie sur la part du retour bouclage passant par le ballon solaire | → 1 compteur d’énergie sur la partie du bouclage passant par le ballon solaire
|  | + |  | C2 doit être réversible, c’est-à-dire compter 2 énergies :
Le matériel de suivi à mettre en place (nombre et emplacement des compteurs) dépend principalement de deux paramètres : |  | 1 compteur d’énergie sur le bouclage |  | E2 quand tout se passe comme prévu
§ Positionnement de l’appoint : intégré au ballon solaire ou séparé |  |  |  | et E’2 lorsque T < T (dysfonctionnement de la fonction récupération d’énergie
§ Présence ou non d’un bouclage sur le ballon solaire |  |  |  | solaire par le bouclage, néfaste au solaire et qui perturbe la mesure de E1)
On peut ainsi définir quelques « schémas-type » d’installation solaire, correspondant aux différentes configurations d’instrumentation et d’exploitations des mesures.
Deux types de compteurs sont utilisés :
¤ Compteur d’énergie thermique : constitué par deux sondes de température (une « chaude » T et une « froide » T , un compteur volumétrique V et un module de calcul et d’affichage C 1 , il fournit deux informations : l’énergie (E1) et le volume (V1) qui a traversé le compteur.
¤ Compteur électrique : il fournit uniquement une énergie (E1). | • Calcul des besoins en ECS | • Mesure des besoins en ECS BECS = E1 |  Calcul des besoins en ECS
L’énergie est systématiquement relevée. | Pour pallier le fait que la température de l’eau dans le ballon solaire peut être plus élevée que la température de consigne de l’appoint, on calcule une différence de température (moyenne mensuelle) entre l’entrée et la sortie du ballon solaire : | • Mesure de l’énergie d’appoint totale Eapp = E2 | Pour pallier le fait que la température de l’eau dans le ballon solaire peut être plus élevée que la température de consigne de l’appoint, on calcule une différence de température (moyenne mensuelle) entre l’entrée et la sortie du ballon solaire : |  | • Calcul des besoins en ECS
|  | • Mesure des pertes de bouclage Pbou = E3 |  |  Energie solaire utile et besoins
Le volume d’eau ne l’est que sur le compteur placé sur le réseau d’eau sanitaire, en entrée du stock solaire. | ΔT = E1 / (Cv x V1) |  | ΔT = E1/(Cv x V1) |  | Pour pallier le fait que la température de l’eau dans le ballon solaire peut être plus élevée que la température de consigne de l’appoint, on calcule une différence de température (moyenne mensuelle) entre l’entrée et la sortie du ballon solaire :
|  | • Estimation de l’Energie solaire utile |  | Idem 1er cas, appoint séparé, mais l’énergie solaire qui compense les pertes de bouclage (lorsque la température dans le stock solaire est suffisante) doit être considérée comme partie intégrante de l’énergie solaire utile. On a alors :
Sont présentés dans les paragraphes suivants : | La température d’eau chaude « corrigée » prise en compte pour calculer les besoins est donc : | Eu = BECS + Pbou – (Eapp - Papp) = E1 + E3 – (E2 – Papp) | La température d’eau chaude « corrigée » prise en compte pour calculer les besoins est donc : |  | ΔT = E1 / (Cv x V1)
§ La métrologie minimale à installer |  |  | TEC = max (Tcons ; TEF + ΔT) | Eu = E1 + E2 – E’2
§ Les mesures et calculs à effectuer pour obtenir le besoin énergétique pour le soutirage d’eau chaude (BECS) et l’énergie solaire utile produite (Eu) | TEC = max (Tcons ; TEF + ΔT) | Avec |  |  | La température d’eau chaude « corrigée » prise en compte pour calculer les besoins est donc :
|  | Papp = 24.N.(Tecs – Tlocal).D.Vapp / Vn / 1000 (kWh/mois) | E : BECS = V1 x Cv x (TEC – TEF)
| Et : BECS = V1 x Cv x (TEC – TEF) |  |  |  | TEC = max (Tcons ; TEF + ΔT)
|  | Avec : N = nombre de jours dans le mois |  Mesure de l’Energie solaire utile
| • Mesure de l’Energie solaire utile | Tecs = Température de consigne de l’appoint (°C) |  |  | Et : BECS = V1 x Cv x (TEC – TEF)
|  | Tlocal = Température du local dans lequel est situé le ballon de stockage (°C) | Eu = E1
| Eu = E1 | D = Coefficient de déperditions thermiques du ballon (W/K) |  |  | • Mesure de l’Energie solaire utile
Vapp = Capacité du ballon pouvant être chauffée par l’appoint (L)
|  | Vn = Capacité nominale du ballon (L) | Si on veut faire une comparaison avec un calcul SOLO, on doit déduire les pertes de bouclage E2 à l’énergie solaire utile théorique calculée par la méthode SOLO (EuthSOLO). |  | Eu = E1
L’énergie solaire utile théorique s’écrit alors : Euth = EuthSOLO – E2
Attention toutefois, cela permet de vérifier un bon fonctionnement global, même avec des pertes E2 importantes…

## Schema PAC
[5 empty] | #REF! |  | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | Type |  | ECS | PISCINE | CHAUFFAGE
[5 empty] | ECS |  | PAC Seule | Pas d'ECS | PAC Seule
1) Type de besoin |  | 3)Caractéristiques de l'installation |  |  | PISCINE |  | PAC + Appoint | Avec ECS (eau sanitaire) | PAC + Chaudière
| ECS |  |  |  | CHAUFFAGE |  | PAC + App. + Eau Technique | Avec ECS (eau technique)
2) Type de générateur |  |  | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage sur ball App | Fichier de Suivi ADEME
| PAC + Appoint |  |  | Suivi instal TYPE 4 PAC'!A1
[7 empty] | PAC Seule | PAS d'ECS | PAC Seule2
[7 empty] | 2 ballons (préchauffage + prioritaire) / 0 bouclage | chauffage bassin | module MTA
[7 empty] | 2 ballons (préchauffage + prioritaire) / bouclage Electrique |  | Sans MTA / 0 bouclage
[7 empty] | 2 ballons (préchauffage + prioritaire) / bouclage sur ball Prio |  | Sans MTA / bouclage électrique
Sans MTA / bouclage sur ball
[7 empty] | PAC + Appoint | Avec ECS (eau sanitaire) | PAC + chaudière
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / 0 bouclage | 1 ballon PAC 1 Ballon App / 0 bouclage | module MTA
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage electrique | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage electrique | Sans MTA
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage sur ball App | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage sur ball App
[7 empty] | PAC + Appoint + Eau technique | Avec ECS (eau technique)
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / 0 bouclage | 1 ballon PAC 1 Ballon App / 0 bouclage
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage electrique | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage electrique
[7 empty] | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage sur ball App | 1 ballon PAC 1 Ballon App / bouclage sur ball App
[5 empty] | index Type | 1
[5 empty] | index générateur | 2
[5 empty] | index configuration | 3
[5 empty] | Code Image 1 | 123
[5 empty] | ligne image 1 | 6
Version 0.1 du 10 décembre 2025
Schémathèque dynamique : PAC SOLAIRE

## source (hidden)
0 | Schéma invalide
111
112
113
121
122
123
131
132
133
211 | #VALUE!
221 | #VALUE!
222 | #VALUE!
223 | #VALUE!
231 | #VALUE!
232 | #VALUE!
233 | #VALUE!
311 | #VALUE!
312 | #VALUE!
313 | #VALUE!
314 | #VALUE!
321 | #VALUE!
322 | #VALUE!

## Notice et Définitions
Tableau de bord de suivi
Installation Solaire Thermique Collective
DENOMINATION DE L'OPERATION
Précisez Objet (Solaire Collectif, Agricole, Teritaire, Industriel) - Lieu (Ville et Département) - Numéro de la Convention
Maître d’ouvrage :
Personne à contacter : | (:
Correspondant ADEME :
Personne à contacter : | (:
Responsable du suivi :
Personne à contacter : | (:
TYPE D'INSTALLATION SOLAIRE
Nomenclatures :
-https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/3/Schematheque_SOCOL_ECS_Collective_Fev2016.pdf
-https://www.solaire-collectif.fr/achat/les-pac-solaires-sur-capteurs-solaires-non-vitres-ou-pvt/PACSolaires.htm
-https://www.solaire-collectif.fr/achat/les-systemes-solaires-combines-pour-les-batiments-collectifs/Livret_SSC.htm
Cocher la case correspondante |  | CODES COULEUR :
□ Production ECS ou SSC - APPOINT SEPARE - AVEC OU SANS BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE1 |  | cases de relevés d'index à remplir obligatoirement
□ Production ECS ou SSC- APPOINT INTEGRE - SANS BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE2 |  | cases de relevés d'index à remplir le cas échéant
□ Production ECS ou SSC - APPOINT INTEGRE - AVEC BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE3 |  | cases à reporter de l'étude de faisabilité
□ PAC solaire ECS | Remplir Suivi instal TYPE4 |  | cases calculées automatiquement
Notice :
Le suivi peut être assuré par le Maître d’Ouvrage avec l’assistance de son installateur ou bien de son exploitant si un contrat adapté le prévoit. |  | Définitions
Il est obligatoire et doit être réalisé sur une période de 24 mois minimum. |  | ECS : eau chaude sanitaire
En tout état de cause, il est conseillé de suivre son installation tout au long de la durée de vie des équipements afin de garantir des performances maximales. |  | Qecs (ou Becs) : besoins de chaleur à fournir à l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) « aux robinets » (en kWh/an, parfois appelé Besc) – se mesure en aval chaudière après le mitigeur
Les valeurs de productivité et de consommations d’eau réelles doivent être comparées avec l'année de référence et également entre le prévisionnel et le réel. |  | Qch : Besoin de chaleur à fournir au chauffage (kWh)
Ce suivi doit permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir rapidement sur son installation en cas d’anomalies, en faisant appel à son installateur ou à son exploitant. |  | Qdis (ou Qbcl) : énergie nécessaire à la boucle de distribution pour le maintien en température (directive Légionnelle et recommandations DTU), appelée aussi pertes de distribution (kWh)
La procédure doit favoriser le bon fonctionnement de l’installation solaire et ainsi réaliser les économies prévues lors de la conception. |  | ESU (ou Qstu) : Energie Solaire Utile, comprend la contribution au soutirage et le cas échéant au bouclage - Valeur sortie des logiciels : SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba (S)
Si les conditions décrites en bas de tableaux donnent lieu à vérification, contacter dans les meilleurs délais, l’installateur ou l’exploitant (les cases grisées se remplissent automatiquement et les cases en couleur sont à renseigner; une alerte correspondant à une case qui devient rouge). |  | ESU,dis : énergie solaire apportée au bouclage (kWh) – on pourra mesurer l’énergie de la boucle primaire en lui défalquant 10% de perte ballon
ESU,ch : énergie solaire apportée fournie au chauffage (kWh)
ESU,ECS : énergie solaire apportée fournie à l'ECS (kWh)
Qsol (ou Qstprim): énergie thermique distribuée par la boucle primaire solaire (énergie qui part dans le ballon solaire ou le préparateur ECS) (kWh)
Qapp_utile (ou Qapp_net) : énergie thermique d’appoint (aval chaudière, Qapp_brut amont chaudière)
qecs : consommation énergétique fossile (kWh/m3) de l’installation d’ECS pour fournir 1 m3 d’eau chaude consommée aux robinets (inclus le rendement chaudière et pertes de distribution, se mesure en amont chaudière, indicateur utilisé par les exploitants)
Fsol : fraction solaire ou taux de couverture solaire (part de solaire dans les besoin) =ESU/Qecs
Vecs : Volume d'ECS consommé
Qst,app: pertes stockage dues à l’appoint (en kWh)
Fpac : Part de production termique assurée par la PAC
Qpacsol : Energie thermique fournie par le condenseur de la PAC et envoyée vers le ballon de préchauffage

## Suivi instal TYPE 4 PAC
Tableau de bord de suivi – Année 1
PAC SOLAIRE
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Puissance de la PAC [kW]
|  |  | VES prévisionnel | [14 empty] | Si BOUCLAGE
Mois | Date du relevé | Index Vecs réel [m3] | Vecs prévisionnel [m3] | Vecs - 15% | Vecs +15% | Vecs réel [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qapp_utile [kWh] | Index QPacSol [kWh] | QPacSol [kWh] | WPacSol [kWh] | EnR Utile réelle [kWh] | EnR Utile prévisonnelle [kWh] | Ecart sur ENR utile% | Fpac Taux de couverture PAC [%] | COPréel | Index Qecs [kWh] | Index Qdis [kWh] | Qecs [kWh] | Qdis [kWh]
|  | Volume ECS consommée relevé sur compteur | Valeurs étude de dimensionnement | Valeurs étude minorée de 15% | Valeurs étude majorée de 15% | Calculé | Calculé | relevé compteur : Energie d'appoint utile sortie chaudière | relevé compteur : Energie relevée sur le compteur sortie PAC | Calculé : Energie sortie PAC | relevé compteur : Energie consommée par la PAC | Calculé : (QPacSol-WPacSol)*0,95 | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé : EnR Utile/ (EnR Utile+Qapp_utile) | Calculé : QPacSol/WPacSol | relevé sur compteur : Energie livrée exclusivement à l'ECS | relevé compteur : Energie livrée à la boucle de distribution | Calculé | Calculé
0 - (année de référence)
janvier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
février |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
mars |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
avril |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
mai |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
juin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
juillet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
août |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
septembre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
octobre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
novembre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
décembre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Attention :
Si la production mensuelle réelle est différente de celle prévisionnelle (production réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage .
Engagements du bénéficaire :
- Si l’appoint est réalisé par effet Joule la part de couverture du besoin fournie par la PAC (Fpac ) doit être suppérieur à 90% - COP machine moyen annuel supérieur à 2,8
Poit de vigilance :
- Pertes bouclage < 0,5 x Besoins ECS pour les bâtiments neufs - Pertes bouclage < Besoins ECS pour les bâtiments existants - Si la mesure est faite en sortie de PAC et non de ballon, la production sera minorée de 5 % pour tenir compte des pertes d'ou le calcul de l'EnR Utile = (QPacSol-WPacSol)*0,95