## Notice et Définitions
Tableau de bord de suivi
Installation Solaire Thermique Collective
DENOMINATION DE L'OPERATION
Précisez Objet (Solaire Collectif, Agricole, Teritaire, Industriel) - Lieu (Ville et Département) - Numéro de la Convention
Maître d’ouvrage :
Personne à contacter : | (:
Correspondant ADEME :
Personne à contacter : | (:
Responsable du suivi :
Personne à contacter : | (:
TYPE D'INSTALLATION SOLAIRE
Nomenclatures :
-https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/3/Schematheque_SOCOL_ECS_Collective_Fev2016.pdf
-https://www.solaire-collectif.fr/achat/les-pac-solaires-sur-capteurs-solaires-non-vitres-ou-pvt/PACSolaires.htm
-https://www.solaire-collectif.fr/achat/les-systemes-solaires-combines-pour-les-batiments-collectifs/Livret_SSC.htm
Cocher la case correspondante |  | CODES COULEUR :
□ Production ECS ou SSC - APPOINT SEPARE - AVEC OU SANS BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE1 |  | cases de relevés d'index à remplir obligatoirement
□ Production ECS ou SSC- APPOINT INTEGRE - SANS BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE2 |  | cases de relevés d'index à remplir le cas échéant
□ Production ECS ou SSC - APPOINT INTEGRE - AVEC BOUCLAGE | Remplir Suivi instal TYPE3 |  | cases à reporter de l'étude de faisabilité
□ PAC solaire ECS | Remplir Suivi instal TYPE4 |  | cases calculées automatiquement
Notice :
Le suivi peut être assuré par le Maître d’Ouvrage avec l’assistance de son installateur ou bien de son exploitant si un contrat adapté le prévoit. |  | Définitions
Il est obligatoire et doit être réalisé sur une période de 24 mois minimum. |  | ECS : eau chaude sanitaire
En tout état de cause, il est conseillé de suivre son installation tout au long de la durée de vie des équipements afin de garantir des performances maximales. |  | Qecs (ou Becs) : besoins de chaleur à fournir à l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) « aux robinets » (en kWh/an, parfois appelé Besc) – se mesure en aval chaudière après le mitigeur
Les valeurs de productivité et de consommations d’eau réelles doivent être comparées avec l'année de référence et également entre le prévisionnel et le réel. |  | Qch : Besoin de chaleur à fournir au chauffage (kWh)
Ce suivi doit permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir rapidement sur son installation en cas d’anomalies, en faisant appel à son installateur ou à son exploitant. |  | Qdis (ou Qbcl) : énergie nécessaire à la boucle de distribution pour le maintien en température (directive Légionnelle et recommandations DTU), appelée aussi pertes de distribution (kWh)
La procédure doit favoriser le bon fonctionnement de l’installation solaire et ainsi réaliser les économies prévues lors de la conception. |  | ESU (ou Qstu) : Energie Solaire Utile, comprend la contribution au soutirage et le cas échéant au bouclage - Valeur sortie des logiciels : SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba (S)
Si les conditions décrites en bas de tableaux donnent lieu à vérification, contacter dans les meilleurs délais, l’installateur ou l’exploitant (les cases grisées se remplissent automatiquement et les cases en couleur sont à renseigner; une alerte correspondant à une case qui devient rouge). |  | ESU,dis : énergie solaire apportée au bouclage (kWh) – on pourra mesurer l’énergie de la boucle primaire en lui défalquant 10% de perte ballon
ESU,ch : énergie solaire apportée fournie au chauffage (kWh)
ESU,ECS : énergie solaire apportée fournie à l'ECS (kWh)
Qsol (ou Qstprim): énergie thermique distribuée par la boucle primaire solaire (énergie qui part dans le ballon solaire ou le préparateur ECS) (kWh)
Qapp_utile (ou Qapp_net) : énergie thermique d’appoint (aval chaudière, Qapp_brut amont chaudière)
qecs : consommation énergétique fossile (kWh/m3) de l’installation d’ECS pour fournir 1 m3 d’eau chaude consommée aux robinets (inclus le rendement chaudière et pertes de distribution, se mesure en amont chaudière, indicateur utilisé par les exploitants)
Fsol : fraction solaire ou taux de couverture solaire (part de solaire dans les besoin) =ESU/Qecs
Vecs : Volume d'ECS consommé
Qst,app: pertes stockage dues à l’appoint (en kWh)
Fpac : Part de production termique assurée par la PAC
Qpacsol : Energie thermique fournie par le condenseur de la PAC et envoyée vers le ballon de préchauffage
WPacSo : Energie électrique consommée par la PAC

## Suivi instal TYPE 1
Tableau de bord de suivi – Année 1
Production ECS - Appoint séparé - avec ou sans bouclage
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] :
Température de consigne appoint
[7 empty] | Si BOUCLAGE | Si CHAUFFAGE
Mois | Date du relevé | Index Vecs réel [m3] | Vecs prévisionnel [m3] | Vecs réel [m3] | Ecart sur Vecs% | Index ESU,ECS [kWh] | Index ESU, boucl[kWh] | Index ESU,ch[kWh] | ESU [kWh/mois] | Energie solaire utile ESU [kWh] | Ecart sur ESU%
|  | relevé sur compteur Volume ECS consommée | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé | relevé compteur Energie solaire livrée à l'ECS | relevé compteur Energie solaire utile pour le réchauffage du bouclage sanitaire | relevé compteur Energie solaire utile pour le chauffage | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé comprenant apport au puisage, au bouclage et au chauffage | Calculé
0 - (année de référence)
1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Productivité moyenne annuelle =total annuel énergie solaire utile / surface capteurs [kWh/m²] | [9 empty] | #DIV/0!
Attention :
-Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Engagements du bénéficaire :
-Au moins 80% de l'engagement de production de chaleur EnR&R issu de l'étude de faisabilité.
Poit de vigilance :
- Pertes bouclage < 0,5 x Besoins ECS pour les bâtiments neufs - Pertes bouclage < Besoins ECS pour les bâtiments existants

## Suivi instal TYPE 2
Tableau de bord de suivi – Année 1
Production ECS - APPOINT INTEGRE - SANS BOUCLAGE
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] :
Volume du ballon occupé par la partie appoint [m3] | [7 empty] | m3
Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [7 empty] | °C
Si CHAUFFAGE
Mois | Date du relevé | Index Vecs réel [m3] | Vecs prévisionnel [m3] | Vecs réel [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qecs [kWh] | Index Qapp_utile [kWh] | Index Qch [kWh] | ESU [kWh/mois] | Qst_app [kWh] | ESUréelle [kWh] | Ecart sur ESU% | Fsol
|  | Volume ECS consommée relevé sur compteur | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé | relevé sur compteur : Energie livrée exclusivement à l'ECS | relevé compteur : Energie d'appoint utile sortie chaudière | relevé compteur : Energie livrée au chauffage | Valeurs étude de dimensionnement | Caculé : Pertes du ballon liés au volume d'appoint* | Calculé : Qecs+Qch+ Qst_app-Qapp_utile | Calculé | Calculé :
0 - (année de référence)
1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Productivité moyenne annuelle =total annuel énergie solaire utile / surface capteurs [kWh/m²] | [10 empty] | #DIV/0!
*Qstapp en kWh : Pertes du ballon de référence correspond égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie
Qst,app = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ Tst - Tloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, Tst : température de stockage = 55 °C (même si les normes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), Tloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois
Attention :
-Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Engagements du bénéficaire :
-Au moins 80% de l'engagement de production de chaleur EnR&R issu de l'étude de faisabilité.

## Suivi instal TYPE 3
Tableau de bord de suivi – Année 1
Production ECS - APPOINT INTEGRE - AVEC BOUCLAGE
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] :
Volume occupé par la partie appoint (ballon de référence Vstconv) | [6 empty] | m3
Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [6 empty] | °C
[7 empty] | Si CHAUFFAGE |  | SI ABSENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE ou CHAUFFAGE |  |  | SI PRESENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE
Mois | Date du relevé | Index Vecs réel [m3] | Vecs prévisionnel [m3] | Vecs réel [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qecs [kWh] | Index ESU,ch[kWh] | ESU [kWh/mois] | Index QSol [kWh] | Qsol [kWh] | Ecart sur ESU% | Index Qapp_utile [kWh] | Index Qdis[kWh] | Qst_app [kWh] | ESUréelle [kWh] | Ecart sur ESU% | Fsol
|  | Volume ECS consommée relevé sur compteur | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé | relevé sur compteur : Energie livrée exclusivement à l'ECS | relevé compteur Energie solaire utile pour le chauffage | Valeurs étude de dimensionnement Energie solaire utile prévisionnelle | relevé sur compteur d'énergie solaire sur le primaire | Calculé | Calculé | relevé compteur : Energie d'appoint utile sortie chaudière | relevé compteur Energie de maintien en température de la boucle de distribution | Caculé : Pertes du ballon liés au volume d'appoint* | Calculé : Qecs+ Qdis + Qch +Qst,app - Qapp_utile | Calculé | Calculé : Taux de couverture solaire
0 - (année de référence)
1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Productivité moyenne annuelle =total annuel énergie solaire utile / surface capteurs [kWh/m²] | [9 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
*Qstapp en kWh : Pertes du ballon de référence correspond égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie
Qst,app = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ Tst - Tloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, Tst : température de stockage = 55 °C (même si les normes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), Tloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois
Attention :
-Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Engagements du bénéficaire :
-Au moins 80% de l'engagement de production de chaleur EnR&R issu de l'étude de faisabilité.
Poit de vigilance :
- Pertes bouclage < 0,5 x Besoins ECS pour les bâtiments neufs - Pertes bouclage < Besoins ECS pour les bâtiments existants

## Suivi instal TYPE 4
Tableau de bord de suivi – Année 1
PAC SOLAIRE
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Puissance de la PAC [kW]
Si BOUCLAGE
Mois | Date du relevé | Index Vecs réel [m3] | Vecs prévisionnel [m3] | Vecs réel [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qapp_utile [kWh] | Index QPacSol [kWh] | QPacSol [kWh] | WPacSol [kWh] | EnR Utile réelle [kWh] | EnR Utile prévisonnelle [kWh] | Ecart sur ENR utile% | Fpac Taux de couverture PAC [%] | COPréel | Index Qecs [kWh]+Qch [kWh] | Index Qdis [kWh] | Qecs [kWh]+Qch [kWh] | Qdis [kWh]
|  | Volume ECS consommée relevé sur compteur | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé | relevé compteur : Energie d'appoint utile sortie chaudière | relevé compteur : Energie relevée sur le compteur sortie PAC | Calculé : Energie sortie PAC | relevé compteur : Energie consommée par la PAC | Calculé : (QPacSol-WPacSol)*0,95 | Valeurs étude de dimensionnement | Calculé | Calculé : EnR Utile/ (EnR Utile+Qapp_utile) | Calculé : QPacSol/WPacSol | relevé sur compteur : Energie livrée à l'ECS et le cas échéant au chauffage | relevé compteur : Energie livrée à la boucle de distribution | Calculé | Calculé
0 - (année de référence)
1 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
2 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
3 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
4 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
5 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
6 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
7 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
8 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
9 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
10 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
11 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
12 - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Attention :
Si la production mensuelle réelle est différente de celle prévisionnelle (production réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage .
Engagements du bénéficaire :
- Si l’appoint est réalisé par effet Joule la part de couverture du besoin fournie par la PAC (Fpac ) doit être suppérieur à 90% - COP machine moyen annuel supérieur à 2,8
Poit de vigilance :
- Pertes bouclage < 0,5 x Besoins ECS pour les bâtiments neufs - Pertes bouclage < Besoins ECS pour les bâtiments existants - Si la mesure est faite en sortie de PAC et non de ballon, la production sera minorée de 5 % pour tenir compte des pertes d'ou le calcul de l'EnR Utile = (QPacSol-WPacSol)*0,95
Formulas:
Vecs prévisionnel [m3] = IF([Index Vecs réel [m3]]=0,"",DAYS([Date du relevé],[Date du relevé, row above])*5.68)

## Rappel théorique
Rappel sur la non-linéraité entre énergie solaire utile et Volume d'ECS puisée
Exemple pour un léger sous dimensionnement : 22 m² et 1000 l de stockage pour une conso prévue de 1300 l/j
Ex1. SI la conso réelle est 30 %plus élevée que prévue, ET QUE la productivité est 15% plus élevée que la prévision,
ALORS on croira que l'installation ne marche pas, alors que c'est sensiblement mieux que les 8% annoncés par SOLO !
Ex.2 Inversement, SI la conso réelle 30 % moins élevée que prévue, ET QUE la productivité est 30 % moins élevée que la prévision,
ALORS on trouvera cela formidable alors qu'elle n'aurait dû être que 15 % plus faible !
Puisage en l/j

## Observations
Modifications techniques éventuelles apportées sur l’installation depuis la mise en service :
Liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service :