## Contributeurs
Contributeurs
Ce livret a été réalisé par des membres de la communauté SOCOL.
Ont ainsi apporté leur contribution :
 Pierre Chalumeau, SolairPro
 Thomas Foll, Sobalt Energie
 Bernard Glomon, Tecsol
 John Jamet, Solaire Thermique France
 Jean-Paul Louineau, Alliance Soleil
 Lionel Nicolo, INES
 Philippe Papillon, En butinant l’énergie
La coordination a été assurée par :
 Edwige Porcheyre, Enerplan
 Moran GUILLERMIC, Atlansun
Ce document a été réalisé avec le soutien de l’ADEME et de GRDF

## Préambule
Préambule
Depuis bientôt 13 ans, la filière a œuvré pour fiabiliser les installations de chaleur solaire collective, à la suite de retours terrains faisant part de dysfonctionnements voire de pannes graves, et décourageant les porteurs de projets à s’équiper en solaire thermique. Les raisons de problèmes de fonctionnement de ces installations sont en effet connues depuis longtemps par les acteurs : défauts de dimensionnement, de mise en œuvre, de mise en service, de suivi et de maintenance… c’est pourquoi le dispositif SOCOL a été créé dès 2009, afin de diffuser les bonnes pratiques à chaque stade du projet et de la vie de l’ouvrage. Ainsi, les projets neufs qui sortent de terre aujourd’hui, sont encadrés et accompagnés par la filière et les défauts/erreurs du passé sont nuls ou anecdotiques. Mais Quid du parc existant, et de sa « reprise » en main ? Les retours terrains sont malheureusement révélateurs d’installations existantes et sans « pilotes » depuis plusieurs années. Une méconnaissance des systèmes règne chez les maîtres d’ouvrage, qui n’ont pas reçu de formation ou d’aide à la prise en main, et dont les ouvrages n’ont souvent pas bénéficié d’une véritable mise en service dynamique. A cela s’ajoute souvent une « confiance aveugle » envers les services de maintenance, qui manquent pourtant parfois de connaissances, de formations appropriées et de précisions quant à leurs tâches/objectifs de suivi et maintenance solaire thermique. Face à des installations en dysfonctionnement voire en perdition, il est fréquemment observé, a postériori, que des « manipulations humaines » ont induit des pannes ou arrêts des systèmes ayant dégradé de manière plus ou moins importante les ouvrages. Un exemple souvent constaté est une vanne fermée sur le circuit solaire ou le vase d’expansion. Ce Vademecum solaire se veut être un outil, simple et accessible à tous pour permettre de savoir quoi faire et surtout ne pas faire lorsqu’on rencontre un défaut sur une centrale solaire thermique et qu’aucune personne compétente/qualifiée (technicien, mainteneur…) n’est présent sur le site. Il ne s’agit pas d’un ouvrage permettant de « maintenir une installation solaire thermique », mais un guide destiné à préserver les ouvrages, à maintenir le service sans dégrader l’outil. Il s’adresse aux maîtres d’ouvrages et services de maintenance non formés ou spécialistes du solaire thermique, afin qu’ils s’approprient au mieux l’installation et puissent en prendre soin, avant intervention d’un acteur qualifié si nécessaire.

## Introduction
Introduction
Contexte et rappels des recommandations
| Guide d'utilisation | Rôle de chaque fiche
| 1 -Identification | Qu'est-ce que c'est que ce système ? Qui est partie prenante ?
| 2 - Reperages | LOGIGRAMME de Repérage de l'installation
| 3 - Observation | Vérification rapide des défauts/anomalies de l'installation
| 4 - Interventions Rapides | Quelles sont les actions à mener en cas de doutes ou d'urgences (et exemple de conséquences)
RAPPEL: le but d'une Installation solaire thermique est de Préchauffer l'Eau Chaude Sanitaire (ECS). L'Eau Froide sanitaire passe par le ballon solaire avant d'entrer dans le système d'appoint.
En cas de doute sur l'état et/ou Fonctionnement de l'installation solaire thermique: OCCULTEZ les capteurs (en attendant le depannage)

## 1 - Identification
1. Identification
Cette fiche identifie l'installation : principales caractéristiques et performances attendues
Les acteurs :
| Raison sociale | Personne contact |  | Téléphone |  | Mail
M. d'ouvrage
BET
Installateur
Exploitant
Autres
[5 empty] | Oui | Non
L'installation bénéficie-t ’elle d'un contrat d'entretien / de maintenance ? |  |  |  |  | □ | □
L'installation bénéficie-t ’elle d'un contrat de suivi ? |  |  |  |  | □ | □
Si non : en mettre un en place dès que possible
L'installation a-t ’elle bénéficié d' un état des lieux ? |  |  |  |  | □ | □
L'installation a-t ’elle bénéficié d'une Mise en Service Dynamique ? |  |  |  |  | □ | □
L'installation dispose-t'elle d'un carnet technique d'entretien ? |  |  |  |  | □ | □
L'installation dispose-t'elle du schéma de principe de l'installation ? |  |  |  |  | □ | □
Adressez-vous à un spécialiste du solaire thermique formé et/ou qualifié (SOCOL Exploitant, QualiSol Collectif…)
Consultez le site SOCOL
Contactez l'ADEME de votre région
Système : | pression | autovidangeable
Caractérisation des consommations ECS: référez-vous aux "Ratios SOCOL"
Capteurs : |  | Ballon(s) de stockage solaire :
Nb ballon(s) :
Marque : |  | Temp. maxi autorisée :
Type/référence :
Nombre : |  | Vol. stockage total :
Orientation :
Inclinaison:
Surface entrée totale :
Ratio de consommation ECS (étude de faisabilité): |  |  | https://www.solaire-collectif.fr/achat/definir-les-bons-ratios-de-dimensionnement/Copie_de_BECSC.htm
L /j.m² entrée capteur à 60 °C :
Transfert :
Type et marque de vannes d'équilibrage sur boucle captage :
Marque et type de liquide caloporteur :
Débit total nominal maxi circuit primaire :
Echangeur : interne / externe
Régulation (marque/type) :
Système de suivi (Comptage, GTC) :
Type d'appoint ECS : dissocié ou lié au chauffage
Energie d'appoint :
Bouclage solaire possible : oui / non / SO
Remarques particulières :
Date de mise en service : |  |  | Date de réception :
Schéma hydraulique de l'installation :
(Mettre sur cette page le schéma hydraulique de l'installation avec l'emplacement des compteurs, position des vannes et des sondes)
Annexe : Liste des fiches techniques fabricants mis à disposition en chaufferie
........ L
.... °C

## 2 - Repérages
2. Repérages
LOGIGRAMME de Repérage de son installation
Sous Pression
Sous Pression

## 3 - Observation
3. Observation
Vérification rapide des défauts/anomalies de l'installation
En cas de doute sur l'état et/ou Fonctionnement de l'installation solaire thermique: OCCULTEZ les capteurs (en attendant le dépannage) afin d'éviter leur dégradation ainsi que celui du fluide caloporteur
OBSERVATIONS |  |  |  |  | Causes Probables |  | Action à mener
1. Vérification générique - quelle que soit l'installation | [7 empty] | Cocher
Groupe de Transfert
Le réservoir de la soupape solaire contient du fluide | [7 empty] | □
[5 empty] | Surpression du réseau solaire (surchauffe capteur, défaut circulation , défaut sur le vase d'expansion ) = ouverture de la soupape de sécurité |  | alerter la maintenance
Vérifier la pression du circuit solaire: elle ne doit pas être à zéro | [7 empty] | □
| A ZERO pression ANOMALIE |  |  |  | Fuite sur le circuit solaire/ défaut sur le vase d'expansion |  | vérifier si fuite visible alerter la maintenance | □
| Si entre 1 bar et 2 bars : |  |  |  | le Matin à froid la pression doit être > à la hauteur du batiment divisée par 10 (= Hauteur Manométrique) +1 bar. Si le batiment fait 20 metres la pression mini doit etre de 3 bar |  | AVERTISSEMENT | □
| Si approche les 5/6 bars ANOMALIE | [5 empty] | alerter la maintenance | □
| Si bruit d'écoulement important au niveau du circulateur/pompe |  |  |  | Présence d'air dans le circuit |  | alerter la maintenance | □
| Si température Circulateur/pompe > température tuyauterie |  |  |  | Circulateur/pompe bloqué(e) |  | alerter la maintenance
Distribution ECS et appoint ECS
| Vérifier la T° du ballon solaire (en règle générale, elle doit être supérieure à 30-40° pour un jour ensoleillé et ne doit pas être en permanence à la T° de l'appoint) | [6 empty] | □
--> si anomalie, alerter la maintenance
| Aucun voyant d'alarme/défaut de régulation ou d'armoire électrique solaire ne doit être allumé | [6 empty] | □
Captage solaire : si visible et accessible de l'extérieur
| Y-a-il un capteur cassé/endommagé ? | [6 empty] | □
[5 empty] | casse liée à un projectile (pierre, caillou, gros grelon…) |  | alerter la maintenance
| Les capteurs sont-ils très sales ? |  |  |  | vitrage opacifié (mousse/pollen) |  | prévoir un nettoyage (Maintenance) | □
| Les capteurs sont-ils ombragés (batiment/arbre...) ? | [5 empty] | pour la végétation prévoir élagage | □
| Y-a-t-il des fuites de fluide gluant et huileux au niveau des capteurs ? | [6 empty] | □
[5 empty] | oxydation excessive des canalisations/défaut d'étanchéité des raccords |  | alerter la maintenance
| Un capteur solaire ne doit être brûlant quand les autres sont tièdes |  |  |  | Si brûlant = défaut de circulation du fluide |  |  | □
| les canalisations sont oxydées, en défaut d'isolation |  |  |  | Mauvais choix du matériau lors de l'installation |  | alerter la maintenance | □
| Câbles de sondes/connexions endommagés |  |  |  | un défaut de connexion au niveau du cable de sonde peut mettre en défaut la régulation (= fonctionnement) |  |  | □
l'utilisation d'un boitier étanche (fermé) et/ou d'un connecteur étanche est impératif: toute oxydation peut perturber le bon fonctionnement de la régulation
|  |  | MAUVAIS / BON |  |  |  | alerter la maintenance
| Si presence de purgeurs automatiques sur les capteurs, les vannes en amont doivent etre fermées ! Si ce n'est pas le cas prévenir la maintenance afin d'en connaitre la raison. |  |  |  | risque de chasse par le purgeur de la vapeur de glycol = vidange de l'installation par le purgeur/chute de pression |  |  | □
alerter la maintenance
2. Système sous-pression
| Defaut de Circulation sur le réseau solaire: le circulateur tourne sur lui-même et chauffe |  |  |  | Présence d'air/manque de pression/ circulateur bloqué ("gommé" |  | alerter la maintenance si possible arrêter le circulateur. | □
Le thermomètre "froid" (bleu) indique une température supérieure ou égale au thermomètre "chaud" (rouge)
Photo situation normale
Et si au débitmètre visible sur le circuit solaire : pas de débit
Lecture du débit à partir du flotteur visible
2. Système auto vidangeable
| Température entrée serpentin ballon de stockage ou entrée échangeur à 20° (avec la Pompe du circuit solaire en fonctionnement) | [5 empty] | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
3. Appoint du système
| Si absence de baisse de temps de fonctionnement de l'appoint ou de consommation (particulièrement lors des jours ensoleillés) |  |  |  | Un temps de fonctionnement anormal de l'appoint peut induire une disfonction "solaire" |  | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
4. Stockage : Eau Sanitaire ou Eau Technique (appoint dissocié)
| Vérifier la température du ballon de stockage, sauf période non ensoleillée en fin de journée : |  |  |  | Un ballon solaire qui ne chauffe pas lorsqu'il y a du soleil peut induire une disfonction "solaire" |  | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
La température ECS est toujours supérieure à 30°/40°C par journée ensoleillée selon la saison
Si inférieure : AVERTISSEMENT
5. Présence du bouclage
| Vérifier, en période Hivernale que la température du bas de ballon solaire ne soit pas égale à la température du retour de bouclage |  |  |  | Problème du schéma ou d'un organe hydraulique, induisant une surconsommation de l'appoint, et une sous performance solaire |  | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
= surconsommation de l'appoint
Se REFERER au guide SOCOL
6. Echangeur interne ou externe
| Si échangeur externe avec thermomètres vérifier, en fonctionnement: Température entrée capteurs solaires plus chaud que le retour vers le stockage. |  |  |  | défaut de pilotage des circulateurs: décharge du/des ballon(s) vers les panneaux solaires |  | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
Si c’est l’inverse ou égal alors que les circulateurs fonctionnent : Anomalie
Echangeur externe
| Le circulateur primaire et secondaire doivent fonctionner ensemble en régime nominal. |  |  |  | problème d'échange thermique entre les circuits Chaud/Froid |  | ANOMALIE prévenir la maintenance | □
Si seulement UN circulateur fonctionne: Anomalie

## 4 - Interventions rapides
4. Interventions rapides
Pannes courantes et conseils de sauvegarde en attendant l'intervention
Que faire et ne pas faire ?
Points de vigilance
En Cas de doute: OCCULTEZ les capteurs (bache adaptée (vent/température) / Blanc de Meudon…
crédit photo: John JAMET: Monsieur Solaire - https://www.maintenance-solaire.fr/surchauffe-de-panneaux-solaires/
Ne jamais manœuvrer une soupape, ni une vanne !
Les conséquences "imagées" de mauvaise actions/manipulations sur une installation solaire thermique
La présence de vannes, sans dispositif de soupape, est interdite sur le réseau glycolé (capteurs-ballon solaire): risque de surpression capteurs = dégradation des tuyauteries
dégradation du Glycol = colmatage des capteurs solaire thermique
crédit photo: John JAMET: Monsieur Solaire